## 規格一覧
■設備機器の性能項目及び定義一覧【非住宅】
機器等 | 性能項目 | 定義
ガラス | 熱貫流率 | JIS R 3107
ISO 10292
| 日射熱取得率 | JIS R 3106
ISO 9050
窓 | 熱貫流率 | JIS A 4710
JIS A 1492
JIS A 2102-1及びJIS A 2102-2に規定される断熱性能計算法
ISO 10077-1に規定される断熱性能計算法
ISO 15099に規定される断熱性能計算法
| 日射熱取得率 | JIS A 1493
JIS A 2103
空気調和設備
ウォーターチリングユニット | 定格能力（冷房） | JIS B 8613 | 定格冷却能力
|  | JRA 4066 | 定格冷却能力
| 定格能力（暖房） | JIS B 8613 | 定格ヒートポンプ加熱能力
|  | JRA 4066 | 定格ヒートポンプ加熱能力
| 定格消費電力（冷房） | JIS B 8613 | 定格冷却消費電力
|  | JRA 4066 | 定格冷却消費電力
| 定格消費電力（暖房） | JIS B 8613 | 定格ヒートポンプ加熱消費電力
|  | JRA 4066 | 定格ヒートポンプ加熱消費電力
| 定格燃料消費量 | -
ターボ冷凍機 | 定格能力（冷房） | JIS B 8621 | 定格冷凍能力（標準定格）
| 定格消費電力（冷房） | JIS B 8621 | 定格冷凍所要入力（標準定格）
| 定格燃料消費量 | -
スクリュー冷凍機 | 定格能力（冷房） | JRA 4037 | 定格冷凍能力
| 定格消費電力（冷房） | JRA 4037 | 圧縮機定格冷凍入力
| 定格燃料消費量 | -
吸収式冷凍機 吸収式冷凍機（冷却水変流量） | 定格能力（冷房） | JIS B 8622 | 定格冷凍能力（標準定格）
| 定格能力（暖房） | JIS B 8622 | 定格加熱能力（標準定格）
| 定格消費電力（冷房） | JIS B 8622 | 消費電力（標準定格）
| 定格消費電力（暖房） | JIS B 8622 | 消費電力（標準定格）
| 定格燃料消費量（冷房） | JIS B 8622 | 加熱源消費熱量（標準定格）
| 定格燃料消費量（暖房） | JIS B 8622 | 加熱源消費熱量（標準定格）
蒸気ボイラ | 定格能力（暖房） | 蒸気ボイラー性能表示ガイドラインに規定する熱出力（表示）
| 定格消費電力（暖房） | 蒸気ボイラー性能表示ガイドラインに規定する設備電力（表示）
| 定格燃料消費量（暖房） | 蒸気ボイラー性能表示ガイドラインに規定する燃料消費量（表示）
貫流ボイラ | 定格能力（暖房） | 貫流ボイラー性能表示ガイドラインに規定する熱出力（表示）
| 定格消費電力（暖房） | 貫流ボイラー性能表示ガイドラインに規定する設備電力（表示）
| 定格燃料消費量（暖房） | 貫流ボイラー性能表示ガイドラインに規定する燃料消費量（表示）
小型貫流ボイラ | 定格能力（暖房） | 小型貫流ボイラー性能表示ガイドラインに規定する熱出力（表示）
| 定格消費電力（暖房） | 小型貫流ボイラー性能表示ガイドラインに規定する設備電力（表示）
| 定格燃料消費量（暖房） | 小型貫流ボイラー性能表示ガイドラインに規定する燃料消費量（表示）
機器等 | 性能項目 | 定義
空気調和設備
温水ボイラ | 定格能力（暖房） | JIS S 2112 | 熱出力
|  | JIS S 3021 | 暖房出力
温水発生機・温水ボイラー性能表示ガイドラインに規定する熱出力
| 定格消費電力（暖房） | JIS S 2112 | 定格消費電力
|  | JIS S 3021 | 定格消費電力
温水発生機・温水ボイラー性能表示ガイドラインに規定する定格消費電力
| 定格燃料消費量（暖房） | JIS S 2112 | ガス消費量
|  | JIS S 3021 | 燃料消費量
温水発生機・温水ボイラー性能表示ガイドラインに規定する定格燃料消費量
温水発生機 | 定格能力（暖房） | 温水発生機・温水ボイラー性能表示ガイドラインに規定する熱出力
| 定格消費電力（暖房） | 温水発生機・温水ボイラー性能表示ガイドラインに規定する定格消費電力
| 定格燃料消費量（暖房） | 温水発生機・温水ボイラー性能表示ガイドラインに規定する定格燃料消費量
パッケージエアーコンディショナー | 定格能力（冷房） | JIS B 8616 | 定格冷房標準能力
|  | JRA 4002 | 定格冷房標準能力
|  | JRA 4053 | 定格蓄熱非利用冷房能力
|  | JRA 4069 | 定格冷房標準能力
※JRA 4069のガスヒートポンプエアコンディショナのうち、冷暖房同時運転形・ハイブリッド型（室外機マルチ型）に限る
| 定格能力（暖房） | JIS B 8616 | 定格暖房標準能力
|  | JRA 4002 | 定格暖房標準能力
|  | JRA 4053 | 定格蓄熱非利用暖房能力
|  | JRA 4069 | 定格暖房標準能力
※JRA 4069のガスヒートポンプエアコンディショナのうち、冷暖房同時運転形・ハイブリッド型（室外機マルチ型）に限る
| 定格消費電力（冷房） | JIS B 8616 | 定格冷房標準消費電力
|  | JRA 4002 | 定格冷房標準消費電力
|  | JRA 4053 | 定格蓄熱非利用冷房消費電力
|  | JRA 4069 | 定格冷房標準消費電力
※JRA 4069のガスヒートポンプエアコンディショナのうち、冷暖房同時運転形・ハイブリッド型（室外機マルチ型）に限る
| 定格消費電力（暖房） | JIS B 8616 | 定格暖房標準消費電力
|  | JRA 4002 | 定格暖房標準消費電力
|  | JRA 4053 | 消費電力能力
|  | JRA 4069 | 定格暖房標準消費電力
※JRA 4069のガスヒートポンプエアコンディショナのうち、冷暖房同時運転形・ハイブリッド型（室外機マルチ型）に限る
| 定格燃料消費量 | -
ルームエアコンディショナ | 定格能力（冷房） | JIS C 9612 | 定格冷房能力
| 定格能力（暖房） | JIS C 9612 | 定格暖房標準能力
| 定格消費電力（冷房） | JIS C 9612 | 定格冷房消費電力
| 定格消費電力（暖房） | JIS C 9612 | 定格暖房標準消費電力
| 定格燃料消費量 | -
機器等 | 性能項目 | 定義
空気調和設備
ガスヒートポンプ冷暖房機 | 定格能力（冷房） | JIS B 8627 | 定格冷房標準能力
|  | JRA 4058 | 定格冷房標準能力
|  | JRA 4069 | 定格冷房標準能力
※JRA 4069のガスヒートポンプエアコンディショナのうち、冷暖房同時運転形・ハイブリッド型（室外機マルチ型）に限る
|  | JRA 4069 | 定格冷却能力
※JRA 4069のガスヒートポンプチラーに限る
| 定格能力（暖房） | JIS B 8627 | 定格暖房標準能力
|  | JRA 4058 | 定格暖房標準能力
|  | JRA 4069 | 定格暖房標準能力
※JRA 4069のガスヒートポンプエアコンディショナのうち、冷暖房同時運転形・ハイブリッド型（室外機マルチ型）に限る
|  | JRA 4069 | 定格加熱能力
※JRA 4069のガスヒートポンプチラーに限る
| 定格消費電力（冷房） | JIS B 8627 | 定格冷房標準消費電力
|  | JRA 4058 | 定格冷房標準消費電力（非発電時）
|  | JRA 4069 | 定格冷房標準消費電力
※JRA 4069のガスヒートポンプエアコンディショナのうち、冷暖房同時運転形・ハイブリッド型（室外機マルチ型）に限る
|  | JRA 4069 | 定格冷房消費電力
※JRA 4069のガスヒートポンプチラーに限る
| 定格消費電力（暖房） | JIS B 8627 | 定格暖房標準消費電力
|  | JRA 4058 | 定格暖房標準消費電力（非発電時）
|  | JRA 4069 | 定格冷房標準消費電力
※JRA 4069のガスヒートポンプエアコンディショナのうち、冷暖房同時運転形・ハイブリッド型（室外機マルチ型）に限る
|  | JRA 4069 | 定格冷房消費電力
※JRA 4069のガスヒートポンプチラーに限る
| 定格燃料消費量（冷房） | JIS B 8627 | 定格冷房標準ガス消費量
|  | JRA 4058 | 定格冷房標準ガス消費量（非発電時）
|  | JRA 4069 | 定格冷房標準ガス消費量
※JRA 4069のガスヒートポンプエアコンディショナのうち、冷暖房同時運転形・ハイブリッド型（室外機マルチ型）に限る
|  | JRA 4069 | 定格冷却ガス消費量
※JRA 4069のガスヒートポンプチラーに限る
| 定格燃料消費量（暖房） | JIS B 8627 | 定格暖房標準ガス消費量
|  | JRA 4058 | 定格暖房標準ガス消費量（非発電時）
|  | JRA 4069 | 定格暖房標準ガス消費量
※JRA 4069のガスヒートポンプエアコンディショナのうち、冷暖房同時運転形・ハイブリッド型（室外機マルチ型）に限る
|  | JRA 4069 | 定格加熱ガス消費量
※JRA 4069のガスヒートポンプチラーに限る
電気ヒーター | 定格能力 | 電気容量
| 定格消費電力 | 定格消費電力
| 定格燃料消費量 | -
機器等 | 性能項目 | 定義
空気調和設備
FF式暖房機等 | 定格能力（暖房） | JIS A 4003 | 定格暖房能力
|  | JIS S 2031 | 定格暖房出力
|  | JIS S 2122 | 「熱効率」及び「表示ガス消費量」
|  | HA-013 | 暖房能力
| 定格消費電力（暖房） | JIS A 4003 | 定格消費電力
|  | JIS S 2031 | 定格消費電力
|  | JIS S 2122 | 定格消費電力
|  | HA-013 | 定格消費電力
| 定格燃料消費量（暖房） | JIS A 4003 | 定格燃料消費量
|  | JIS S 2031 | （最大）燃料消費量
|  | JIS S 2122 | 表示ガス消費量
|  | HA-013 | 燃料消費量
換気機器等
全熱交換器 | 定格全熱交換効率（冷房） | JIS B 8628 | 定格全熱交換効率（冷房）
| 定格全熱交換効率（暖房） | JIS B 8628 | 定格全熱交換効率（暖房）
機械換気設備 | 電動機出力 | JIS B 8330 | 電動機出力
|  | JIS B 8330 | 電動機入力 ※0.75を乗じたもの
|  | JIS C 9603 | 消費電力 ※0.75を乗じたもの
照明設備
照明器具 | 消費電力 | JIS C 8105-3 | 消費電力
(一社）日本照明工業会 ガイド114-2012：照明エネルギー消費係数算出のための照明器具の消費電力の参考値
給湯設備
ガス給湯機 | 定格加熱能力 | JIS S 2109 | 出湯能力
| 定格消費電力 | JIS S 2109 | 定格消費電力
| 定格燃料消費量 | JIS S 2109 | 表示ガス消費量
ガス給湯暖房機 | 定格加熱能力 | JIS S 2112 | 出湯能力
| 定格消費電力 | JIS S 2112 | 定格消費電力
| 定格燃料消費量 | JIS S 2112 | 表示ガス消費量
蒸気ボイラ | 定格加熱能力 | 蒸気ボイラー性能表示ガイドラインに規定する熱出力（表示）
| 定格消費電力 | 蒸気ボイラー性能表示ガイドラインに規定する設備電力（表示）
| 定格燃料消費量 | 蒸気ボイラー性能表示ガイドラインに規定する燃料消費量（表示）
貫流ボイラ | 定格加熱能力 | 貫流ボイラー性能表示ガイドラインに規定する熱出力（表示）
| 定格消費電力 | 貫流ボイラー性能表示ガイドラインに規定する設備電力（表示）
| 定格燃料消費量 | 貫流ボイラー性能表示ガイドラインに規定する燃料消費量（表示）
小型貫流ボイラ | 定格加熱能力 | 小型貫流ボイラー性能表示ガイドラインに規定する熱出力（表示）
| 定格消費電力 | 小型貫流ボイラー性能表示ガイドラインに規定する設備電力（表示）
| 定格燃料消費量 | 小型貫流ボイラー性能表示ガイドラインに規定する燃料消費量（表示）
温水ボイラ | 定格加熱能力 | 温水発生機・温水ボイラー性能表示ガイドラインに規定する熱出力
| 定格消費電力 | 温水発生機・温水ボイラー性能表示ガイドラインに規定する定格消費電力
| 定格燃料消費量 | 温水発生機・温水ボイラー性能表示ガイドラインに規定する定格燃料消費量
機器等 | 性能項目 | 定義
給湯設備
石油給湯器（給湯単機能） | 定格加熱能力 | JIS S 3024 | 連続給湯出力
| 定格消費電力 | JIS S 3024 | 定格消費電力
| 定格燃料消費量 | JIS S 3024 | （最大）燃料消費量
石油給湯器（給湯機付ふろがま） | 定格加熱能力 | JIS S 3027 | 連続給湯出力
| 定格消費電力 | JIS S 3027 | 定格消費電力
| 定格燃料消費量 | JIS S 3027 | （最大）燃料消費量
家庭用ヒートポンプ給湯器 | 定格加熱能力 | JIS C 9220 | 冬期高温加熱能力
| 定格消費電力 | JIS C 9220 | 冬期高温消費電力
| 定格燃料消費量 | -
業務用ヒートポンプ給湯器 | 定格加熱能力 | JRA 4060 | 冬期高温貯湯加熱能力
※上記試験値がない機種は冬期保温加熱能力
| 定格消費電力 | JRA 4060 | 冬期高温貯湯消費電力
※上記試験値がない機種は冬期保温加熱能力
| 定格燃料消費量 | -
貯湯式電気温水器 | 定格加熱能力 | JIS C 9219 | 定格消費電力
| 定格消費電力 | JIS C 9219 | 定格消費電力
| 定格燃料消費量 | -
電気瞬間湯沸器 | 定格加熱能力 | JIS C 9335-2-35 | 定格入力
| 定格消費電力 | JIS C 9335-2-35 | 定格入力
| 定格燃料消費量 | -
真空式温水発生機 | 定格加熱能力 | 温水発生機・温水ボイラー性能表示ガイドラインに規定する熱出力
| 定格消費電力 | 温水発生機・温水ボイラー性能表示ガイドラインに規定する定格消費電力
| 定格燃料消費量 | 温水発生機・温水ボイラー性能表示ガイドラインに規定する定格燃料消費量
無圧式温水発生機 | 定格加熱能力 | 温水発生機・温水ボイラー性能表示ガイドラインに規定する熱出力
| 定格消費電力 | 温水発生機・温水ボイラー性能表示ガイドラインに規定する定格消費電力
| 定格燃料消費量 | 温水発生機・温水ボイラー性能表示ガイドラインに規定する定格燃料消費量
太陽光発電設備
太陽光発電設備 | 太陽電池アレイ | JIS C 8952 | 標準太陽電池アレイ出力（JIS C 8951に基づく測定による）
| 結晶系太陽電池モジュール | JIS C 8990 | 標準太陽電池モジュール出力
JIS C 8918
IEC 61215
| アモルファス太陽電池モジュール | JIS C 8939 | 標準太陽電池モジュール出力
| 多接合太陽電池モジュール | JIS C 8943 | 標準太陽電池モジュール出力
| その他の太陽電池モジュール | JIS C 8991 | 標準太陽電池モジュール出力
IEC 61646